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产品描述
KC25 是门思科技自主研发的一款高性能、低功耗、高度可配置的数据传输单元（DTU）。产品集成高性能 MCU 与 LoRa®射频芯片，支持标准 LoRaWAN®协议，具有通信距离远、信号穿透性强和功耗低等特点。
KC25 采用工业级导轨式设计，支持 DC 5–24 V 宽电压供电，适用于工业现场。通过 RS-485 接口可连接外部设备，实现数据采集与远程控制，并通过 LoRaWAN 网络将业务数据上传至应用平台。
KC25 兼容门思科技及第三方 LoRaWAN 网关，可接入 ThinkLink、ChirpStack、The Things Network（TTN）等平台。
KC25 内置 EdgeBus（EB）虚拟机。用户可通过 EB 脚本编译生成固件，并通过 FUOTA（固件空中升级）远程部署。EB 虚拟机可在终端侧完成 RS-485 协议解析、COV（变化值上报）、告警触发和数据重组等业务逻辑。
应用领域
工业现场
电表抄表
水文气象监测
环保、市政等场景监测
主要特点
RS-485 接口
DC 5–24 V 供电
内置 EB 虚拟机
支持通过 LoRaWAN 进行 FUOTA
支持 ThinkLink、ChirpStack 和 TTN
支持 CN470、EU433、EU868、AS923、AU915、US902
兼容基于 RS-485 的通信协议
规格参数
接口概览
	参数
	规格

	接头类型
	2.54 mm 接线端子

	接线数量
	4

	指示灯
	4 个：RU、LR、TX、RX



技术规格
无线参数
	参数
	规格

	通信协议
	标准 LoRaWAN®协议

	区域标准
	CN470 / EU433 / EU868 / AS923 / AU915 / US902

	发射功率
	最大 22 dBm，可配置

	接收灵敏度
	-142 dBm（SF12、BW 125 kHz）

	入网与工作模式
	OTAA / ABP，Class C



协议与配置
	参数
	规格

	按键触发
	短按查询并上传数据；长按 6–8 秒触发入网

	参数配置
	通过 Network Server 下发指令



物理特性
	参数
	规格

	供电
	DC 5–24 V

	接收电流
	< 8 mA

	发射电流
	< 110 mA（发射功率 22 dBm）

	工作温度
	-40°C～85°C

	相对湿度
	≤ 95%，无凝结

	防护等级
	IP53

	材质与颜色
	铝合金，黑色

	尺寸
	69 mm × 25 mm × 25 mm

	安装方式
	DIN 导轨



尺寸与接口
尺寸
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图  KC25 尺寸示意图
接口定义
	名称
	定义

	A
	RS-485 A

	B
	RS-485 B

	V+
	直流电源正极

	V-
	直流电源负极 / GND

	触发按键
	短按查询并上传数据；长按超过 6 秒触发入网

	RU
	系统运行指示灯；正常运行时每秒闪烁一次

	LR
	LoRaWAN 数据状态指示灯；发送或接收数据时闪烁约 100 ms

	TX
	RS-485 发送指示灯；发送数据时闪烁

	RX
	RS-485 接收指示灯；接收数据时闪烁

	螺纹接口
	LoRa 天线接口



产品型号
型号示例
KC258-A2-AS923-N
型号组成部分解析
KC258：产品系列与射频频段。
KC25 表示第 2 代导轨式 RS-485 DTU。
8 表示 800 MHz 及以上射频版本，适用于 EU868、AS923、AU915 和 US902。
其他频段选项：4 表示 400 MHz 射频版本，适用于 EU433 和 CN470。
-A2：硬件与电源配置。
A 表示默认硬件配置。
2 表示 DC 5–24 V 供电。
其他电源选项：1 为空置位。
-AS923：LoRaWAN 区域标准。
AS923 表示设备支持 LoRaWAN AS923 区域参数。
其他区域代码：CN470、EU433、EU868、AU915、US902；其中 US902 对应 LoRaWAN US915（902–928 MHz）区域参数。
-N：默认版本。
N 表示默认版本。
其他值用于用户定制版或特殊版本。
整体型号含义
型号 KC258-A2-AS923-N 完整描述为：
这是一款第 2 代导轨式 RS-485 DTU，采用 800 MHz 及以上射频版本和默认硬件配置，支持 DC 5–24 V 供电，符合 LoRaWAN AS923 区域标准，末位为默认版本 N。
使用说明
网络拓扑
KC25 是标准 LoRaWAN 终端，正常工作需要 LoRaWAN 网关和 LoRaWAN Network Server。可使用门思科技或第三方 LoRaWAN 网关，并接入 ThinkLink、ChirpStack、TTN 等标准 LoRaWAN 网络。
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图  KC25 LoRaWAN 网络拓扑
工作模式
EB 配置采集与上传任务
KC25 内置 EB 虚拟机，可通过 SDK 和 TypeScript 代码实现抄表及其他采集业务逻辑。参见 EdgeBus Compiler。
通信测试
短按触发按键，可查询数据并触发一包上行数据。
入网
长按触发按键 6–8 秒，可触发设备重新入网。
安装说明
固定设备：将 KC25 卡入 DIN 导轨。
连接电源：断电状态下，将直流电源正极连接至 V+，负极连接至 V-。
连接 RS-485：将外部 RS-485 设备的 A、B 端子分别连接至 KC25 的 A、B 端子。
上电运行：接通电源并观察指示灯，确认 RU 灯正常闪烁后开始通信。
	注意  接线安全：接线前必须断开电源。电源电压应在 DC 5–24 V 范围内，且 RS-485 串口参数必须与外部设备一致。



通信协议与参数
通信协议
业务通信协议由用户通过 EB 编译进行自定义。建议使用《PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议 V1.5》定义的格式。
参数修改
参数修改可参考 PTL-D01 第 5 章，通过端口 214 下发。EB 参数地址参见 EdgeBus App 参数说明。
ThinkLink 物模型
登录 ThinkLink，使用模板 MT-EB-POWER 添加设备。该模板使用物模型 MT-EB，包括：
[MT ACT] action：执行 reset、join、redo、读取参数等操作。
[MT ACT] transparent：通过端口 51 下发十六进制数据，经 RS-485 发送给子设备并返回响应。
[MT SET] app para：设置 EB 参数。
[MT ACT] debug modbus：输入 RS-485 地址和 Modbus 功能码进行在线调试。
ALARM：告警功能；需要配置触发规则。
联系我们
网站：www.manthink.cn
邮箱：info@manthink.cn
电话：+86-15810684257
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