MANTHINK  /  KS51	设备说明书
MANTHINK  /  INDUSTRIAL IoT
KS51
LoRaWAN 传感器
标准化设备说明书
[image: ]
	版本
当前版本
	文档类型
设备说明书




产品描述
KS51是无线水浸传感器，通过传感器实时监测探头监测区域是否有水浸事件，当有水浸事件发生时触发报警信息通过LoRa信号上传到应用平台。
KS51周期性发送心跳信息，保证应用平台对设备运行状况的实时监测，默认配置周期为3小时。用户可以通过掌机或者管理平台对采样周期和心跳周期进行设置。
支持LoRaWAN和LinkWAN的协议，IP65的防护等级。
KS51通过实时监测水浸事件，并进行报警，第一时间通知管理人员对水浸现场进行及时处理，用于对仓储、库房、工厂等事件进行保护，避免因水浸事件产生货物或设备的损失。
KS51基于 LoRa®无线技术，支持标准 LoRaWAN®组网通信，具有通信距离远，功耗低等特点。产品内置 4 节 2700 毫安时大容量锂亚电池，续航可达8年以上。
产品支持与门思科技/第三方 LoRaWAN®网关及ThinkLink/Chirp stack/TTN 第三方物联网平台结合，实现点式和绳式两种接口，KS51拥有 IP65 高防护等级，可广泛应用智慧工业、智慧楼宇等场景的管理需求。
应用领域
物流的仓储、库房
数据中心和服务机房
无人值守的工厂、车间
智能家居、智慧楼宇
主要特点
电池低电压报警
设备故障报警
支持ThinkLink平台运维
LoRa调制方式，接收灵敏度高达-139dBm
待机功耗<5uA
高能量密度的锂电池，保证产品连续8年的工作寿命（3小时心跳周期）
支持US902,AU915,AS923,EU868,EU433,CN470 LoRaWAN标准。
规格参数
	项目
	参数

	接口

	接头类型
	PG7 ,点式/绳式

	接口数量
	1

	显示
	无



	项目
	参数

	无线参数

	通信协议
	标准LoRaWAN协议

	地区标准
	CN470/EU433/EU868/AS923/AU915/Us902

	发射功率
	最大支持22dBm（可改参数）

	接收灵敏度
	-142dBm（SF=12，BW=125kHz）

	入网/工作模式
	OTAA/ABP Class A



	项目
	参数

	协议/配置

	测试/触发方式
	磁铁 2秒触发心跳数据 6秒触发入网

	参数配置
	通过NS下发指令



	项目
	参数

	物理特性

	供电方式
	4 节 2700 毫安时 ER14505 锂亚电池

	休眠电流
	< 5uA (25℃室温条件下)

	发射电流
	< 110mA (22dBm 发射功率)

	电池寿命
	8 年 （3小时心跳周期，25℃室温条件下）

	工作温度
	-40°C ~85°C

	相对湿度
	≤95%（无凝结）

	防护等级
	IP65

	材质&颜色
	ABS+PC，白色

	尺寸
	120mm*72mm*28mm

	安装方式
	壁挂



尺寸与接口
[image: ]
图  尺寸与接口
	序号
	接口

	1
	LoRa 天线接口

	2
	点式/绳式传感器接口



产品型号
型号示例
KS518-A1-AS923-N
型号组成部分解析
KS518：产品系列与射频频段。
KS51 表示第 2 代 IP65 防护等级水浸传感器。
8 表示 800 MHz 及以上射频版本，适用于 EU868、AS923、AU915 和 US902。
其他频段选项：4 表示 400 MHz 射频版本，适用于 EU433 和 CN470。
-A1：传感器形式与电源配置。
A 表示点式水浸探测。
其他传感器选项：B 表示绳式水浸探测。
1 表示设备内置 10800 mAh 电池。
其他电源选项：2 表示外部 DC 5–24 V 供电。
-AS923：LoRaWAN 区域标准。
AS923 表示设备支持 LoRaWAN AS923 区域参数。
其他区域代码：CN470、EU433、EU868、AU915、US902；其中 US902 对应 LoRaWAN US915（902–928 MHz）区域参数。
-N：默认版本。
N 表示默认版本。
其他值用于用户定制版或特殊版本。
整体型号含义
型号 KS518-A1-AS923-N 完整描述为：
这是一款第 2 代 IP65 防护等级点式水浸传感器，采用 800 MHz 及以上射频版本，内置 10800 mAh 电池，符合 LoRaWAN AS923 区域标准，末位为默认版本 N。
使用说明
网络拓扑
KS51 是标准LoRaWAN设备，KS51正常工作需要有LoRaWAN网络支持。可以使用门思科技的LoRaWAN网关或者第三方的LoRaWAN网关，并需要有LoRaWAN NS的支持，KS51支持接入ThinkLink、Chirp stack ，TTN等标准LoRaWAN网络。可使用ThinkLink配置物模型实现业务功能、卡片视图展示及其他业务逻辑。
LoRaWAN 网络拓扑如下：
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图  网络拓扑
工作模式
状态监测
KS51 持续监测水浸状态，
浸水事件发生后上传报警信息。
上传报警信息之后进入保护机制，1分钟之内不再报警
报警1分钟后，检测探头电平状态若没有浸水会再次上传信息
	注意  无法检测不导电液体的浸泡状态，如有机溶剂，纯净水等。



周期性心跳
心跳协议格式与心跳触发协议格式相同，心跳周期可通过NS下发指令进行设定
通信测试
使用磁铁在KS51贴二维码处长触发2s-4s ，即可触发一包上行测量数据
入网
使用磁铁在KS51贴二维码处长触发6s-8s ，即可触发一包入网数据。
安装说明
单点式水浸安装示意图
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图  单点式水浸安装示意图
①将水浸垂直壁挂于墙面，水浸传感器背部有安装背板用于固定
②将LoRa天线拧紧
③水浸探头根部使用双面胶紧贴墙面，距离地面高度10cm处即可
	注意  安装水浸时请确保在网关覆盖范围内



绳式水浸安装示意图
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图  绳式水浸安装示意图
①将水浸垂直壁挂于墙面，水浸传感器背部有安装背板用于固定
②将LoRa天线拧紧
③漏水检测延长绳
准备工具：冲击电钻，钻头，十字螺丝刀，卡扣
使用电钻预先在安装位置打孔，漏水检测器左右两侧会配安装孔，使用螺丝将于固定。再将延长线连接，使用卡扣把延长线固定于需要监测漏水的位置。
通信协议
依据标准
\PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议V1.5
数据项和标识符
LoRaWAN 端口号=11
KS51 只支持1种数据格式，会按照设定的周期，周期性发送数据，当水浸事件发生时会触发1帧上行数据。
示例(hex)：82 21 12 00 F1 50 06
	序号
	数据项
	示例
	起始地址
	长度
	描述

	1
	版本号
	0x82
	0
	1 字节
	固定为 0x82

	2
	控制字
	0x21
	1
	1 字节
	固定为 0x21

	3
	标识符
	0x12
	2
	1 字节
	固定为 0x12

	4
	状态
	0x00
	3
	1 字节
	0x00：无水；0x01：检测到水浸

	5
	电池电压
	0xF1
	4
	1 字节
	实际值 = 采样值 × 1.6 / 254 + 2 V

	6
	RSSI
	0x50
	5
	1 字节
	实际值 = 上传值 - 160 dBm

	7
	SNR
	0x06
	6
	1 字节
	uint8，单位：dB



ThinkLink参考物模型
登录 https://thinklink.manthink.cn
- 在模型菜单搜索 KS51
- 使用模板 KS51添加 设备
参数修改
\PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议V1.5
配置参数地址表
	序号
	数据项
	默认值
	起始地址
	长度
	描述

	1
	上传周期
	900
	40
	4字节
	上传周期，单位秒



联系我们
网址：www.manthink.cn
邮箱：info@manthink.cn
电话：+86 15810684257
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