MANTHINK  /  INDUSTRIAL IoT

KS52

LoRaWAN 传感器

标准化设备说明书

| 版本 当前版本 | 文档类型 设备说明书 |
| --- | --- |

# 产品简介

KS52 是一款基于LoRa®无线技术的数字式温湿度传感器，采用高精度传感元件实时采集环境温湿度数据，并可选择携带水浸传感器，通过LoRaWAN®协议周期性地将测量值上报至应用平台。用户可通过管理平台灵活配置采样与上报周期，默认设置为每15分钟上传一次数据。

KS52携带的水浸功能通过实时监测水浸事件，并进行报警，第一时间通知管理人员对水浸现场进行及时处理，用于对仓储、库房、工厂等事件进行保护，避免因水浸事件产生货物或设备的损失。

产品内置4节2700mAh大容量锂亚电池，凭借低功耗设计，典型应用场景下续航可达6年以上。依托LoRaWAN®标准通信协议，KS52具备远距离传输、低功耗运行等优势，支持接入门思科技及第三方LoRaWAN®网关，并兼容ThinkLink、ChirpStack、The Things Network（TTN）等主流物联网平台，实现对环境参数的远程监控与智能管理。

KS52具备IP65级高等防护，耐受户外复杂环境，广泛适用于智慧工业、智慧楼宇、仓储物流、农业监测等多种场景，满足全天候环境监测的应用需求。

# 主要特点

IP65防护等级

电池供电，10800mA时高性能锂亚电池，电池寿命可达6年以上

COV

低功耗液晶显示屏

温度精度：±0.3℃

湿度精度：±3%RH

支持ThinkLink/ChirpStack/TTN 平台对接

支持US902,AU915,AS923,EU868,EU433,CN470 LoRaWAN标准

# 规格参数

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 温湿度传感器 | IP65 防水传感器（SHT41 封装） |
| 水浸传感器 | 点式/绳式 |
| 接线数量 | 0 |
| 显示 | 低功耗段码液晶 |
| 采集周期 | 5 秒 |
| 温度精度 | ±0.3 ℃ |
| 湿度精度 | ±3%RH |

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 无线参数 |  |
| 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
| 地区标准 | CN470/EU433/EU868/AS923/AU915/Us902 |
| 发射功率 | 最大支持22dBm（可改参数） |
| 接收灵敏度 | -142dBm（SF=12，BW=125kHz） |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A |

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 协议/配置 |  |
| 测试/触发方式 | 磁铁，2秒触发心跳数据，>6秒触发入网 |
| 参数配置 | 通过NS下发指令 |

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 物理特性 |  |
| 供电方式 | 4 节 2700 毫安时 ER14505 锂亚电池 |
| 休眠电流 | < 5uA (25℃室温条件下) |
| 发射电流 | < 110mA (22dBm 发射功率) |
| 电池寿命 | 6 年 （15 分钟上报周期，25℃室温条件下） |
| 工作温度 | -40°C ~85°C |
| 相对湿度 | ≤95%（无凝结） |
| 防护等级 | IP65 |
| 材质&颜色 | ABS+PC，白色 |
| 尺寸 | 120mm*72mm*28mm |
| 安装方式 | 壁挂 |

# 尺寸与接口

图  尺寸与接口

| 序号 | 接口 |
| --- | --- |
| 1 | LoRa 天线接口 |
| 2 | 传感器接口 |

# 产品型号

## 型号示例

KS528-A1-AS923-N

## 型号组成部分解析

KS528：产品系列与射频频段。

KS52 表示第 2 代 IP65 防护等级温湿度传感器。

8 表示 800 MHz 及以上射频版本，适用于 EU868、AS923、AU915 和 US902。

其他频段选项：4 表示 400 MHz 射频版本，适用于 EU433 和 CN470。

-A1：传感器组合与电源配置。

A 表示仅配置温度和湿度传感器。

其他传感器选项：B 表示温湿度加点式水浸，C 表示温湿度加绳式水浸。

1 表示设备内置 10800 mAh 电池。

其他电源选项：2 表示外部 DC 5–24 V 供电，3 表示外部 2.2–3.6 V 电池供电。

-AS923：LoRaWAN 区域标准。

AS923 表示设备支持 LoRaWAN AS923 区域参数。

其他区域代码：CN470、EU433、EU868、AU915、US902；其中 US902 对应 LoRaWAN US915（902–928 MHz）区域参数。

-N：默认版本。

N 表示默认版本。

其他值用于用户定制版或特殊版本。

## 整体型号含义

型号 KS528-A1-AS923-N 完整描述为：

这是一款第 2 代 IP65 防护等级温湿度传感器，采用 800 MHz 及以上射频版本，仅配置温度和湿度传感器，内置 10800 mAh 电池，符合 LoRaWAN AS923 区域标准，末位为默认版本 N。

# 使用说明

# 网络拓扑

KS52 是一款符合标准 LoRaWAN 协议的终端设备，其正常运行依赖于完整的 LoRaWAN 网络支持。该网络需包含 LoRaWAN 网关和网络服务器（NS），其中网关可选用门思科技自研产品或第三方兼容设备，而 NS 则必须具备协议解析与设备管理能力。

KS52 支持接入主流 LoRaWAN 网络平台，包括 ThinkLink、ChirpStack 和 The Things Network (TTN) 等，确保灵活部署与系统集成。用户可通过 ThinkLink 物联网平台 进行物模型配置，实现数据解析、业务逻辑处理、卡片视图展示等丰富功能，快速构建面向实际场景的应用系统。

典型的 LoRaWAN 网络拓扑结构如下：

图  网络拓扑

# 工作模式

## 周期性采集和上传

KS52 按5秒/次采集温湿度值，并按照设定周期上传温湿度值。上传周期可以通过NS下发进行设定。

KS52持续监测水浸状态，

浸水事件发生后上传报警信息。

上传报警信息之后进入保护机制，1分钟之内不再报警

报警1分钟后，检测探头电平状态若没有浸水会再次上传信息

注意 无法检测不导电液体的浸泡状态，如有机溶剂，纯净水等。

## COV上传

KS52 支持COV模式，当温度或者湿度变化超过阈值时，即可触发一包数据上传。上传的协议格式与周期性上传格式相同。

KS52 默认COV 温度阈值为 1℃ ，默认COV湿度阈值为 5%RH。

## 通信测试

使用磁铁在KS52贴二维码处长触发2s-4s ，即可触发一包上行测量数据

## 入网

使用磁铁在KS52贴二维码处长触发6s-8s ，即可触发一包入网数据。

# 安装

## 壁挂安装

·将背板固定于墙面（保持背板箭头向上）

图  壁挂安装

·将LoRa天线拧紧至天线接口

·将温湿度传感器挂扣于背板（传感器背部凹槽和背板凸起部分对准后，向下滑动）

图  壁挂安装

## 单点式水浸安装示意图

图  单点式水浸安装示意图

①将水浸垂直壁挂于墙面，水浸传感器背部有安装背板用于固定

②将LoRa天线拧紧

③水浸探头根部使用双面胶紧贴墙面，距离地面高度10cm处即可

注意 安装水浸时请确保在网关覆盖范围内

## 绳式水浸安装示意图

图  绳式水浸安装示意图

①将水浸垂直壁挂于墙面，水浸传感器背部有安装背板用于固定

②将LoRa天线拧紧

③漏水检测延长绳

准备工具：冲击电钻，钻头，十字螺丝刀，卡扣

使用电钻预先在安装位置打孔，漏水检测器左右两侧会配安装孔，使用螺丝将于固定。再将延长线连接，使用卡扣把延长线固定于需要监测漏水的位置。

# 通信协议

# 数据项和标识符

LoRaWAN 端口号=11

KS52 只支持1种数据格式，会按照设定的周期，周期性发送数据，当COV事件发生时会触发1帧上行数据。

示例(hex)：21 07 03 0C 6E A005 00 F604 8C03 DB 00 00

| 序号 | 数据项 | 示例 | 起始地址 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 版本号 | 0x21 | 0 | 1 字节 | 固定为 0x21 |
| 2 | 控制字 | 0x07 | 1 | 1 字节 | 固定为 0x07 |
| 3 | 标识符 | 0x03 | 2 | 1 字节 | 固定为 0x03 |
| 4 | 硬件版本 | 0x0C | 3 | 1 字节 | 十进制 10 表示 V1.0，以此类推 |
| 5 | 软件版本 | 0x6E | 4 | 1 字节 | 十进制 100 表示 V1.00，以此类推 |
| 6 | 保留字节 | A0 05 | 5 | 2 字节 | 保留，不参与业务解析 |
| 7 | 设备当前状态 | 0x00 | 7 | 1 字节 | bit0、bit1、bit2、bit4 的含义和取值见下表 |
| 8 | 温度 | 0x04F6 | 8 | 2 字节 | 无符号 16 位小端整数；实际温度 = (原始值 - 1000) / 10 ℃ |
| 9 | 湿度 | 0x038C | 10 | 2 字节 | 无符号 16 位小端整数；实际湿度 = 原始值 × 0.1 %RH |
| 10 | 电池电压 | 0xDB | 12 | 1 字节 | 实际值 = 采样值 × 1.6 / 254 + 2 V |
| 11 | RSSI | 0x00 | 13 | 1 字节 | 实际值 = 上传值 - 160 dBm |
| 12 | SNR | 0x00 | 14 | 1 字节 | 实际值，单位：dB |

## 设备状态位解析

| 位 | 状态项 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| bit0 | 传感器状态 | 正常 | 异常 |
| bit1 | LoRaWAN 模式 | Class A | Class C |
| bit2 | 显示屏状态 | 正常 | 异常 |
| bit4 | 水浸状态 | 无水 | 有水 |

# ThinkLink参考物模型

登录 ThinkLink。

- 模型管理中搜索KS52
- 按照模板 MT-KS52 添加设备

# 参数修改

KS52 支持通过 LoRaWAN 网络服务器（NS）下发指令的方式进行远程参数配置。

参数修改采用门思科技应用层通用协议，所有参数配置指令均通过 LoRaWAN 端口 214 进行通信。

通信端口：214

功能码：0xCF（修改业务参数）

多字节参数采用 小端模式

参数配置成功响应：

6F 01 00

## 配置参数地址表

| 序号 | 数据项 | 默认值 | 起始地址 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上传周期 | 900 | 40 | 4字节 | 上传周期，单位秒 |
| 2 | 采集周期 | 5 | 142 | 2字节 | 小端模式，单位秒 |
| 3 | 温度COV | 10 | 144 | 1字节 | 倍率 0.1，单位℃ |
| 4 | 湿度COV | 20 | 145 | 1字节 | 倍率 0.1，单位 RH% |

## 参数修改示例

### 修改上传周期（单独一条命令）

示例：将上传周期修改为 900 秒

十六进制表示：0x00000384

小端格式：84 03 00 00

CF 06 28 04 84 03 00 00

### 修改采集周期与 COV 参数（连续地址，一条命令）

示例参数设置如下：

| 参数 | 目标值 | 写入值 |
| --- | --- | --- |
| 采集周期 | 5 秒 | 05 00 |
| 温度 COV | 1.0 ℃ | 0A |
| 湿度 COV | 2.0 %RH | 14 |

起始地址：142（0x8E）

连续长度：4 字节（142–145）

CF 06 8E 04 05 00 0A 14

## 多条参数指令拼接下发示例

在 NS 平台中，可将多条参数修改指令拼接为一次下行 Payload 下发，设备将按顺序解析并执行。

CF 06 28 04 84 03 00 00 CF 06 8E 04 05 00 0A 14

## 注意事项

所有参数配置均需使用 LoRaWAN 端口 214

KS52 为 Class A 设备，需在一次上行数据后才能接收下行参数配置

若参数配置无响应，请确认设备在线状态及网关覆盖情况

# 联系我们

网址：www.manthink.cn

邮箱：info@manthink.cn

电话：+86 15810684257