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产品简介
KS52 是一款基于LoRa®无线技术的数字式温湿度传感器，采用高精度传感元件实时采集环境温湿度数据，并可选择携带水浸传感器，通过LoRaWAN®协议周期性地将测量值上报至应用平台。用户可通过管理平台灵活配置采样与上报周期，默认设置为每15分钟上传一次数据。
KS52携带的水浸功能通过实时监测水浸事件，并进行报警，第一时间通知管理人员对水浸现场进行及时处理，用于对仓储、库房、工厂等事件进行保护，避免因水浸事件产生货物或设备的损失。
产品内置4节2700mAh大容量锂亚电池，凭借低功耗设计，典型应用场景下续航可达6年以上。依托LoRaWAN®标准通信协议，KS52具备远距离传输、低功耗运行等优势，支持接入门思科技及第三方LoRaWAN®网关，并兼容ThinkLink、ChirpStack、The Things Network（TTN）等主流物联网平台，实现对环境参数的远程监控与智能管理。
KS52具备IP65级高等防护，耐受户外复杂环境，广泛适用于智慧工业、智慧楼宇、仓储物流、农业监测等多种场景，满足全天候环境监测的应用需求。
主要特点
IP65防护等级
电池供电，10800mA时高性能锂亚电池，电池寿命可达6年以上
COV
低功耗液晶显示屏
温度精度：±0.3℃
湿度精度：±3%RH
支持ThinkLink/ChirpStack/TTN 平台对接
支持US902,AU915,AS923,EU868,EU433,CN470 LoRaWAN标准
规格参数
	参数
	规格

	温湿度传感器
	IP65 防水传感器（SHT41 封装）

	水浸传感器
	点式/绳式

	接线数量
	0

	显示
	低功耗段码液晶

	采集周期
	5 秒

	温度精度
	±0.3 ℃

	湿度精度
	±3%RH



	参数
	值

	无线参数

	通信协议
	标准LoRaWAN®协议

	地区标准
	CN470/EU433/EU868/AS923/AU915/Us902

	发射功率
	最大支持22dBm（可改参数）

	接收灵敏度
	-142dBm（SF=12，BW=125kHz）

	入网/工作模式
	OTAA/ABP Class A



	参数
	值

	协议/配置

	测试/触发方式
	磁铁，2秒触发心跳数据，>6秒触发入网

	参数配置
	通过NS下发指令



	参数
	值

	物理特性

	供电方式
	4 节 2700 毫安时 ER14505 锂亚电池

	休眠电流
	< 5uA (25℃室温条件下)

	发射电流
	< 110mA (22dBm 发射功率)

	电池寿命
	6 年 （15 分钟上报周期，25℃室温条件下）

	工作温度
	-40°C ~85°C

	相对湿度
	≤95%（无凝结）

	防护等级
	IP65

	材质&颜色
	ABS+PC，白色

	尺寸
	120mm*72mm*28mm

	安装方式
	壁挂



尺寸与接口
[image: ]
图  尺寸与接口
	序号
	接口

	1
	LoRa 天线接口

	2
	传感器接口



产品型号
型号示例
KS528-A1-AS923-N
型号组成部分解析
KS528：产品系列与射频频段。
KS52 表示第 2 代 IP65 防护等级温湿度传感器。
8 表示 800 MHz 及以上射频版本，适用于 EU868、AS923、AU915 和 US902。
其他频段选项：4 表示 400 MHz 射频版本，适用于 EU433 和 CN470。
-A1：传感器组合与电源配置。
A 表示仅配置温度和湿度传感器。
其他传感器选项：B 表示温湿度加点式水浸，C 表示温湿度加绳式水浸。
1 表示设备内置 10800 mAh 电池。
其他电源选项：2 表示外部 DC 5–24 V 供电，3 表示外部 2.2–3.6 V 电池供电。
-AS923：LoRaWAN 区域标准。
AS923 表示设备支持 LoRaWAN AS923 区域参数。
其他区域代码：CN470、EU433、EU868、AU915、US902；其中 US902 对应 LoRaWAN US915（902–928 MHz）区域参数。
-N：默认版本。
N 表示默认版本。
其他值用于用户定制版或特殊版本。
整体型号含义
型号 KS528-A1-AS923-N 完整描述为：
这是一款第 2 代 IP65 防护等级温湿度传感器，采用 800 MHz 及以上射频版本，仅配置温度和湿度传感器，内置 10800 mAh 电池，符合 LoRaWAN AS923 区域标准，末位为默认版本 N。
使用说明
网络拓扑
KS52 是一款符合标准 LoRaWAN 协议的终端设备，其正常运行依赖于完整的 LoRaWAN 网络支持。该网络需包含 LoRaWAN 网关和网络服务器（NS），其中网关可选用门思科技自研产品或第三方兼容设备，而 NS 则必须具备协议解析与设备管理能力。
KS52 支持接入主流 LoRaWAN 网络平台，包括 ThinkLink、ChirpStack 和 The Things Network (TTN) 等，确保灵活部署与系统集成。用户可通过 ThinkLink 物联网平台 进行物模型配置，实现数据解析、业务逻辑处理、卡片视图展示等丰富功能，快速构建面向实际场景的应用系统。
典型的 LoRaWAN 网络拓扑结构如下：
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图  网络拓扑
工作模式
周期性采集和上传
KS52 按5秒/次采集温湿度值，并按照设定周期上传温湿度值。上传周期可以通过NS下发进行设定。
KS52持续监测水浸状态，
浸水事件发生后上传报警信息。
上传报警信息之后进入保护机制，1分钟之内不再报警
报警1分钟后，检测探头电平状态若没有浸水会再次上传信息
	注意  无法检测不导电液体的浸泡状态，如有机溶剂，纯净水等。



COV上传
KS52 支持COV模式，当温度或者湿度变化超过阈值时，即可触发一包数据上传。上传的协议格式与周期性上传格式相同。
KS52 默认COV 温度阈值为 1℃ ，默认COV湿度阈值为 5%RH。
通信测试
使用磁铁在KS52贴二维码处长触发2s-4s ，即可触发一包上行测量数据
入网
使用磁铁在KS52贴二维码处长触发6s-8s ，即可触发一包入网数据。
安装
壁挂安装
·将背板固定于墙面（保持背板箭头向上）
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图  壁挂安装
·将LoRa天线拧紧至天线接口
·将温湿度传感器挂扣于背板（传感器背部凹槽和背板凸起部分对准后，向下滑动）
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图  壁挂安装
单点式水浸安装示意图
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图  单点式水浸安装示意图
①将水浸垂直壁挂于墙面，水浸传感器背部有安装背板用于固定
②将LoRa天线拧紧
③水浸探头根部使用双面胶紧贴墙面，距离地面高度10cm处即可
	注意  安装水浸时请确保在网关覆盖范围内



绳式水浸安装示意图
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图  绳式水浸安装示意图
①将水浸垂直壁挂于墙面，水浸传感器背部有安装背板用于固定
②将LoRa天线拧紧
③漏水检测延长绳
准备工具：冲击电钻，钻头，十字螺丝刀，卡扣
使用电钻预先在安装位置打孔，漏水检测器左右两侧会配安装孔，使用螺丝将于固定。再将延长线连接，使用卡扣把延长线固定于需要监测漏水的位置。
通信协议
数据项和标识符
LoRaWAN 端口号=11
KS52 只支持1种数据格式，会按照设定的周期，周期性发送数据，当COV事件发生时会触发1帧上行数据。
示例(hex)：21 07 03 0C 6E A005 00 F604 8C03 DB 00 00
	序号
	数据项
	示例
	起始地址
	长度
	描述

	1
	版本号
	0x21
	0
	1 字节
	固定为 0x21

	2
	控制字
	0x07
	1
	1 字节
	固定为 0x07

	3
	标识符
	0x03
	2
	1 字节
	固定为 0x03

	4
	硬件版本
	0x0C
	3
	1 字节
	十进制 10 表示 V1.0，以此类推

	5
	软件版本
	0x6E
	4
	1 字节
	十进制 100 表示 V1.00，以此类推

	6
	保留字节
	A0 05
	5
	2 字节
	保留，不参与业务解析

	7
	设备当前状态
	0x00
	7
	1 字节
	bit0、bit1、bit2、bit4 的含义和取值见下表

	8
	温度
	0x04F6
	8
	2 字节
	无符号 16 位小端整数；实际温度 = (原始值 - 1000) / 10 ℃

	9
	湿度
	0x038C
	10
	2 字节
	无符号 16 位小端整数；实际湿度 = 原始值 × 0.1 %RH

	10
	电池电压
	0xDB
	12
	1 字节
	实际值 = 采样值 × 1.6 / 254 + 2 V

	11
	RSSI
	0x00
	13
	1 字节
	实际值 = 上传值 - 160 dBm

	12
	SNR
	0x00
	14
	1 字节
	实际值，单位：dB



设备状态位解析
	位
	状态项
	0
	1

	bit0
	传感器状态
	正常
	异常

	bit1
	LoRaWAN 模式
	Class A
	Class C

	bit2
	显示屏状态
	正常
	异常

	bit4
	水浸状态
	无水
	有水



ThinkLink参考物模型
登录 ThinkLink。
- 模型管理中搜索KS52
- 按照模板 MT-KS52 添加设备
参数修改
KS52 支持通过 LoRaWAN 网络服务器（NS）下发指令的方式进行远程参数配置。
参数修改采用门思科技应用层通用协议，所有参数配置指令均通过 LoRaWAN 端口 214 进行通信。
通信端口：214
功能码：0xCF（修改业务参数）
多字节参数采用 小端模式
参数配置成功响应：
6F 01 00
配置参数地址表
	序号
	数据项
	默认值
	起始地址
	长度
	描述

	1
	上传周期
	900
	40
	4字节
	上传周期，单位秒

	2
	采集周期
	5
	142
	2字节
	小端模式，单位秒

	3
	温度COV
	10
	144
	1字节
	倍率 0.1，单位℃

	4
	湿度COV
	20
	145
	1字节
	倍率 0.1，单位 RH%



参数修改示例
修改上传周期（单独一条命令）
示例：将上传周期修改为 900 秒
十六进制表示：0x00000384
小端格式：84 03 00 00
CF 06 28 04 84 03 00 00
修改采集周期与 COV 参数（连续地址，一条命令）
示例参数设置如下：
	参数
	目标值
	写入值

	采集周期
	5 秒
	05 00

	温度 COV
	1.0 ℃
	0A

	湿度 COV
	2.0 %RH
	14



起始地址：142（0x8E）
连续长度：4 字节（142–145）
CF 06 8E 04 05 00 0A 14
多条参数指令拼接下发示例
在 NS 平台中，可将多条参数修改指令拼接为一次下行 Payload 下发，设备将按顺序解析并执行。
CF 06 28 04 84 03 00 00 CF 06 8E 04 05 00 0A 14
注意事项
所有参数配置均需使用 LoRaWAN 端口 214
KS52 为 Class A 设备，需在一次上行数据后才能接收下行参数配置
若参数配置无响应，请确认设备在线状态及网关覆盖情况
联系我们
网址：www.manthink.cn
邮箱：info@manthink.cn
电话：+86 15810684257
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