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产品简介
本产品是一款基于LoRa®无线技术的数字式温度传感器，采用高精度传感元件实时采集环境温度数据，并通过LoRaWAN®协议周期性地将测量值上报至应用平台。用户可通过管理平台灵活配置采样与上报周期，默认设置为每15分钟上传一次数据。
依托LoRaWAN®标准通信协议，本产品具备远距离传输、低功耗运行等优势，支持接入各平台兼容的网关，并兼容ThinkLink、ChirpStack、The Things Network（TTN）等主流物联网平台，实现对环境参数的远程监控与智能管理。
具备IP65级高等防护，耐受户外复杂环境，广泛适用于智慧工业、智慧楼宇、仓储物流、农业监测等多种场景，满足全天候环境监测的应用需求。
主要特点
IP65防护等级
COV
低功耗液晶显示屏
温度精度：±0.5℃
支持ThinkLink/ChirpStack/TTN 平台对接
支持US902,AU915,AS923,EU868,EU433,CN470 LoRaWAN标准
规格参数
	参数
	规格

	传感器类型
	IP65 防水传感器（DS18B20 封装）

	传感器延长线
	默认 1 米

	显示
	低功耗段码液晶

	采集周期
	5 秒

	温度精度
	±0.5 ℃



	参数
	值

	无线参数

	通信协议
	标准LoRaWAN®协议

	地区标准
	CN470/EU433/EU868/AS923/AU915/Us902

	发射功率
	最大支持22dBm（可改参数）

	接收灵敏度
	-142dBm（SF=12，BW=125kHz）

	入网/工作模式
	OTAA/ABP Class A



	参数
	值

	协议/配置

	测试/触发方式
	磁铁，2秒触发心跳数据，>6秒触发入网

	参数配置
	通过NS下发指令



	参数
	值

	物理特性

	供电方式
	导轨开关电源供电

	休眠电流
	< 5uA (25℃室温条件下)

	发射电流
	< 110mA (22dBm 发射功率)

	工作温度
	-40°C ~125°C

	防护等级
	IP65

	材质&颜色
	ABS+PC，白色

	尺寸
	120mm*72mm*28mm

	安装方式
	壁挂



尺寸与接口
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图  尺寸与接口
	序号
	接口

	1
	LoRa 天线接口

	2
	传感器接口

	3
	电源接口



型号列表
型号示例
KS538-A1-AS923-N
型号组成部分解析
KS538：产品系列与射频频段。
KS53 表示第 2 代 IP65 防护等级温度传感器。
8 表示 800 MHz 及以上射频版本，适用于 EU868、AS923、AU915 和 US902。
其他频段选项：4 表示 400 MHz 射频版本，适用于 EU433 和 CN470。
-A1：传感器探头与电源配置。
A 表示配备 DS18B20 温度传感器探头。
其他探头选项：N 表示不配传感器探头。
1 表示设备内置 10800 mAh 电池。
其他电源选项：2 表示外部 DC 5–24 V 供电，不提供对外供电接口。
-AS923：LoRaWAN 区域标准。
AS923 表示设备支持 LoRaWAN AS923 区域参数。
其他区域代码：CN470、EU433、EU868、AU915、US902；其中 US902 对应 LoRaWAN US915（902–928 MHz）区域参数。
-N：天线配置。
N 表示 SMA 接头外置天线。
其他天线选项：S 表示内置天线。
整体型号含义
型号 KS538-A1-AS923-N 完整描述为：
这是一款第 2 代 IP65 防护等级温度传感器，采用 800 MHz 及以上射频版本，配备 DS18B20 温度传感器探头，内置 10800 mAh 电池，符合 LoRaWAN AS923 区域标准，并使用 SMA 接头外置天线。
使用说明
网络拓扑
本产品是一款符合标准 LoRaWAN 协议的终端设备，其正常运行依赖于完整的 LoRaWAN 网络支持。该网络需包含 LoRaWAN 网关和网络服务器（NS），其中网关可选用各品牌兼容网关，而 NS 则必须具备协议解析与设备管理能力。
支持接入主流 LoRaWAN 网络平台，包括 ThinkLink、ChirpStack 和 The Things Network (TTN) 等，确保灵活部署与系统集成。用户可通过 ThinkLink 物联网平台 进行物模型配置，实现数据解析、业务逻辑处理、卡片视图展示等丰富功能，快速构建面向实际场景的应用系统。
典型的 LoRaWAN 网络拓扑结构如下：
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图  网络拓扑
工作模式
周期性采集和上传
按5秒/次采集温度值，并按照设定周期上传温度值。上传周期可以通过NS下发进行设定。
COV上传
支持COV模式，当温度或者湿度变化超过阈值时，即可触发一包数据上传。上传的协议格式与周期性上传格式相同。
默认COV 温度阈值为 1℃ 。
通信测试
使用磁铁在贴二维码处长触发1s-2s ，即可触发一包上行测量数据
入网
使用磁铁在贴二维码处长触发6s-8s ，即可触发一包入网数据。
安装
壁挂安装
·将背板固定于墙面（保持背板箭头向上）
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图  壁挂安装
·将LoRa天线拧紧至天线接口
·将温度传感器挂扣于背板（传感器背部凹槽和背板凸起部分对准后，向下滑动）
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图  壁挂安装
通信协议
数据项和标识符
LoRaWAN 端口号=11
只支持1种数据格式，会按照设定的周期，周期性发送数据，当COV事件发生时会触发1帧上行数据。
示例(hex)：82 21 05 00 A005 DB 0201
	序号
	数据项
	示例
	起始地址
	长度
	描述

	1
	版本号
	0x82
	0
	1 字节
	固定为 0x82

	2
	控制字
	0x21
	1
	1 字节
	固定为 0x21

	3
	标识符
	0x05
	2
	1 字节
	固定为 0x05

	4
	设备状态
	0x00
	3
	1 字节
	bit0 的含义和取值见下表

	5
	温度
	0x05A0
	4
	2 字节
	无符号 16 位小端整数；实际温度 = (原始值 - 1000) / 10 ℃

	6
	电池电压
	0xDB
	6
	1 字节
	实际值 = 采样值 × 1.6 / 254 + 2 V

	7
	保留字节
	0x0102
	7
	2 字节
	保留，不参与业务解析



设备状态位解析
	位
	状态项
	0
	1

	bit0
	传感器状态
	正常
	异常



ThinkLink参考物模型
登录 ThinkLink。
- 模型管理中搜索KS53
- 按照模板 MT-KS53 添加设备
参数修改
参数修改遵循《PTL-D01 物联网终端应用层通用协议 V1.5》（内容见附件 1）。
配置参数地址表
	序号
	数据项
	默认值
	起始地址
	长度
	描述

	1
	复位
	只写
	9
	1字节
	写0x01

	2
	上传周期
	90
	40
	4字节
	上传周期，单位秒

	3
	采集周期
	5
	142
	2字节
	小端模式，单位秒

	4
	温度COV
	10
	144
	1字节
	倍率 0.1，单位℃



联系我们
网址：www.manthink.cn
邮箱：info@manthink.cn
电话：+86 15810684255
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