MANTHINK  /  INDUSTRIAL IoT

KS61

LoRaWAN 传感器

标准化设备说明书

| 版本 当前版本 | 文档类型 设备说明书 |
| --- | --- |

# 产品简介

KS61是一款集多功能与精巧设计于一体的86型墙面开关式室内环境监测传感器。它可实时监测PM2.5（零火线版本支持）、温度、湿度、光照强度、CO₂、TVOC以及人体移动（PIR）等多种环境参数，并配备电子墨水屏，支持本地直观查看空气质量数据，信息清晰易读。

KS61采用标准86盒尺寸设计，内置三个物理按键，安装便捷，可直接替换传统墙壁开关。在启用远程控制功能后，用户可通过网络实现对开关通断的智能操控，兼顾本地操作习惯与远程智能化管理。

该产品基于LoRa®无线技术，支持标准LoRaWAN®协议，具备远距离通信和超低功耗的优势，适用于大范围、长续航的物联网部署场景。KS61兼容门思科技及第三方LoRaWAN®网关，并可无缝接入ThinkLink、ChirpStack、The Things Network（TTN）等主流物联网平台，轻松实现环境数据的采集、远程监控、智能分析与节能联动控制，广泛适用于智慧办公、智能家居及楼宇管理系统。

# 主要特点

86盒安装，可对原有的86盒开关直接替换

支持3个硬开关

支持PM2.5、温度、湿度、光照、CO₂、TVOC 、 PIR 七种环境参数监测

墨水屏显示

支持单火/零火 供电（两个版本）

支持RS-485接口(零火版支持）

支持ThinkLink/ChirpStack/TTN 平台对接

支持US902,AU915,AS923,EU868,EU433,CN470 LoRaWAN标准

# 规格参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 按键开关 | 3 个 |
| 显示 | 墨水屏 |

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 测量 |  |
| 温度 | 零火版：采集周期 10 秒，精度 ±1 ℃，范围 -20–60 ℃ 单火版：采集周期 10 秒，精度 ±3 ℃，范围 -20–60 ℃ |
| 湿度 | 采集周期 10秒，精度 ±3%RH，范围 0 - 100% |
| PIR | 触发式，水平 80°，垂直55°，有效距离5米 |
| 光照度 | 采集周期 10 秒，测量范围 0.01–83 klux 分级：L0 < 100 lux；L1 < 200 lux；L2 < 500 lux；L3 > 500 lux |
| CO2 | 采集周期 10秒，精度±40.0 ppm ±5.0 %m.v. 范围 400 - 5000ppm |
| TVOC | 采集周期 10 秒，精度 ±15 VOC Index points 或 ±15% m.v.，范围 1–500 VOC Index points |
| PM2.5 | 零火版：采集周期 180 秒，精度 ±10%，范围 0–1000 μg/m³ 单火版：采集周期 3 小时，精度 ±10%，范围 0–1000 μg/m³ |
| PM1.0 | 默认不显示，通过 LoRaWAN 上传；精度 ±10%，范围 0–1000 μg/m³ 零火版采集周期 180 秒；单火版采集周期 3 小时 |
| PM10 | 默认不显示，通过 LoRaWAN 上传；精度 ±25%，范围 0–1000 μg/m³ 零火版采集周期 180 秒；单火版采集周期 3 小时 |

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 无线参数 |  |
| 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
| 地区标准 | CN470/EU433/EU868/AS923/AU915/Us902 |
| 发射功率 | 最大22dBm（零火版） 最大 14dBm（单火版） |
| 接收灵敏度 | -142dBm（SF=12，BW=125kHz） |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A |

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 协议/配置 |  |
| 测试/触发方式 | 长按1号开关 2秒触发心跳数据 6秒触发入网 |
| 参数配置 | 通过NS下发指令 |

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 物理特性 |  |
| 供电方式 | 单火线/零火线 |
| 接收电流 | < 8mA (25℃室温条件下) |
| 发射电流 | < 110mA (22dBm 发射功率) |
| 平均功耗 | <100mW |
| 工作温度 | -40°C ~85°C |
| 相对湿度 | ≤95%（无凝结） |
| 防护等级 | IP30 |
| 材质&颜色 | ABS+PC，白色 |
| 尺寸 | 86mm*86mm*17mm (17mm为墙外的厚度) |
| 安装方式 | 86盒嵌入式安装 |

# 产品型号

## 型号示例

KS618-A2-AS923-N

## 型号组成部分解析

KS618：产品系列与射频频段。

KS61 表示第 2 代室内空气质量监测器。

8 表示 800 MHz 及以上射频版本，适用于 EU868、AS923、AU915 和 US902。

其他频段选项：4 表示 400 MHz 射频版本，适用于 EU433 和 CN470。

-A2：传感器组合与供电配置。

A 表示七合一版本，支持温度、湿度、光照度、PIR、TVOC、CO₂ 和 PM2.5，并要求零火线供电。

其他传感器选项：B 表示温度、湿度、光照度、PIR、TVOC 和 CO₂ 六种传感器；C 表示温度、湿度、光照度和 PIR 四种传感器。B、C 均支持单火线或零火线供电。

2 表示零火线供电。

其他供电选项：1 表示单火线供电。

-AS923：LoRaWAN 区域标准。

AS923 表示设备支持 LoRaWAN AS923 区域参数。

其他区域代码：CN470、EU433、EU868、AU915、US902；其中 US902 对应 LoRaWAN US915（902–928 MHz）区域参数。

-N：默认版本。

N 表示默认版本。

其他值用于用户定制版或特殊版本。

## 整体型号含义

型号 KS618-A2-AS923-N 完整描述为：

这是一款第 2 代室内空气质量监测器，采用 800 MHz 及以上射频版本，支持温度、湿度、光照度、PIR、TVOC、CO₂ 和 PM2.5 七种传感器，采用零火线供电，符合 LoRaWAN AS923 区域标准，末位为默认版本 N。

# 使用说明

# 网络拓扑

KS61 是一款符合标准 LoRaWAN 协议的终端设备，其正常运行依赖于完整的 LoRaWAN 网络支持。该网络需包含 LoRaWAN 网关及网络服务器（NS）。KS61 可接入门思科技自研网关或第三方兼容网关，并支持连接主流 LoRaWAN 网络服务器，如 ThinkLink、ChirpStack 和 The Things Network（TTN）等。

通过门思科技 ThinkLink 物联网平台，用户可便捷配置物模型，实现业务功能定义、卡片视图展示及其他个性化业务逻辑，快速构建应用场景。

典型的 LoRaWAN 网络拓扑结构如下：

图  网络拓扑

# 工作模式

## 采集和上传

KS61 按照预设的固定周期进行数据采集，并支持三种上传模式：周期性上传、事件触发上传和变化值上传（COV）。

在周期性上传模式下，KS61 将按设定的时间间隔，定时上报所有传感器的完整数据。对于支持 COV（Change of Value）的变量，当其数值变化超过预设阈值时，系统将自动触发一次数据上传。此外，PIR（人体感应）和开关状态等事件型变量，则在状态发生改变时立即触发单次数据上报。

所有上行数据均采用统一的数据包格式，确保传输的一致性与解析效率。整体采集与上传机制结合了定时、阈值和事件驱动三种策略，兼顾数据完整性与响应实时性。

测量

| 数据项 | 采集方式/周期 | 触发上传条件 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 每 10 秒采集一次 | 变化值超过 COV 阈值；默认 1 ℃ |
| 湿度 | 每 10 秒采集一次 | 变化值超过 COV 阈值；默认 5%RH |
| PIR | 事件触发 | 检测状态变化时触发 |
| 光照度 | 每 10 秒采集一次 | 周期性上报 |
| CO₂ | 每 10 秒采集一次 | 变化值超过 COV 阈值；默认 100 ppm |
| TVOC | 每 10 秒采集一次 | 变化值超过 COV 阈值；默认 50 |
| PM2.5 | 零火版：每 180 秒采集一次 单火版：每 3 小时采集一次 | 周期性上报 |

## 通信测试

通过开关开断一次，即可以实现一包数据触发上行。

## 入网

长按开关3（最右侧开关）6秒以上，触发入网操作。

# 通信协议

参考文档：PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议 V1.5

# 数据项和标识符

LoRaWAN 端口号=11

KS61 只支持1种数据格式，会按照设定的周期，周期性发送数据，当COV事件发生时会触发1帧上行数据。

示例(hex)：82 24 07 00 ED00 4902 2402 0200 44000000 01 01 07 40 27502642

| 序号 | 数据项 | 示例 | 起始地址 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 版本号 | 0x82 | 0 | 1 字节 | 固定为 0x82 |
| 2 | 控制字 | 0x24 | 1 | 1 字节 | 固定为 0x24 |
| 3 | 标识符 | 0x07 | 2 | 1 字节 | 固定为 0x07 |
| 4 | 状态标识 | 0x00 | 3 | 1 字节 | 0：正常；大于 0：故障 |
| 5 | 温度 | 0x00ED | 4 | 2 字节 | int16，小端模式，单位：0.1 ℃ |
| 6 | 湿度 | 0x0249 | 6 | 2 字节 | int16，小端模式，单位：0.1%RH |
| 7 | CO₂ | 0x0204 | 8 | 2 字节 | int16，小端模式，单位：ppm |
| 8 | 光照度 | 0x0002 | 10 | 2 字节 | int16，小端模式，单位：lux |
| 9 | TVOC | 0x00000004 | 12 | 4 字节 | int32，小端模式，单位：μg/m³ |
| 10 | 保留 | 0x01 | 16 | 1 字节 | 保留，不参与业务解析 |
| 11 | PIR | 0x01 | 17 | 1 字节 | uint8；0：无人；大于 0：有人 |
| 12 | 开关状态 | 0x07 | 18 | 1 字节 | bit0–bit2 的对应关系和取值见下表 |
| 13 | PM2.5 | 0x42265027 | 20 | 4 字节 | 小端模式，单位：μg/m³ |

## 开关状态位解析

| 位 | 对应开关 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| bit0 | 开关 1（最左侧） | 开断 | 闭合 |
| bit1 | 开关 2（中间） | 开断 | 闭合 |
| bit2 | 开关 3（最右侧） | 开断 | 闭合 |

## ThinkLink 解析规则

let payload = Buffer.from(msg?.userdata?.payload, "base64");
    let port=msg?.userdata?.port;
    //let preTelemetry = device?.telemetry_data?.[thingModelId];
    function parseSharedAttrs(payload) {
        if (port!=214||payload[0]!=0x2F) { return null}
        let shared_attrs ={}
        shared_attrs.content = payload.toString('hex')
        if (payload.length<5) { return null}
        let size=payload.length-4
        let regAddress=payload[2]
        for (let i=0; i<size; i++) {
            regAddress=payload[2]+i
            switch (regAddress) {
                case  58:
                    if  ( size<(2+i) ) { break }
                    shared_attrs.period_data = payload.readUInt16LE(4+i)
                    break;
                case 152:
                    if  ( size<(1+i) ) { break }
                    shared_attrs.enable = "0x"+payload.readUInt8(4+i).toString(16).padStart(2, '0')
                    break;
                case 153:
                    if  ( size<(1+i) ) { break }
                    shared_attrs.cov_temperatrue = payload.readUInt8(4+i)*0.1
                    break;
                case 154:
                    if  ( size<(1+i) ) { break }
                    shared_attrs.cov_humidity = payload.readUInt8(4+i)
                    break;
                case 155:
                    if  ( size<(1+i) ) { break }
                    shared_attrs.cov_tvoc = payload.readUInt8(4+i)
                    break;
                case 156:
                    if  ( size<(1+i) ) { break }
                    shared_attrs.cov_co2 = payload.readUInt8(4+i)
                    break;
                case 157:
                    if  ( size<(1+i) ) { break }
                    shared_attrs.cov_pm25 = payload.readUInt8(4+i)
                    break;
                case 158:
                    if  ( size<(2+i) ) { break }
                    shared_attrs.pir_delay = payload.readUInt16LE(4+i)
                    break;
                case 160:
                    if  ( size<(2+i) ) { break }
                    shared_attrs.lux_threshold1 = payload.readUInt16LE(4+i)
                    break;
                case 162:
                    if  ( size<(2+i) ) { break }
                    shared_attrs.lux_threshold2 = payload.readUInt16LE(4+i)
                    break;
                case 164:
                    if  ( size<(2+i) ) { break }
                    shared_attrs.lux_threshold3 = payload.readUInt16LE(4+i)
                    break;
                case 166:
                    if  ( size<(1+i) ) { break }
                    shared_attrs.pir_mask ="0x"+ payload.readUInt8(4+i).toString(16).padStart(2, '0')
                    break;
                default: break
            }
        }
        if (Object.keys(shared_attrs).length == 0) {
            return null
        }
        return shared_attrs;
    }
    function parseTelemetry(payload){
        if (port!=11) { return null}
        if (payload[0]!=0x82||payload[1]!=0x24||payload[2]!=0x07){  return null }
        let telemetryData={}
        if (payload.length <24) {   return null }
        if (payload[3]>0) {
            telemetryData.status="fault"
            return telemetryData
        }
        telemetryData.temperatrue=Number((payload.readInt16LE(4)/10).toFixed(1))
        telemetryData.humidity=Number((payload.readInt16LE(6)/10).toFixed(1))
        telemetryData.co2=Number(payload.readInt16LE(8))
        telemetryData.light=Number(payload.readInt16LE(10))
        telemetryData.tvoc=Number(payload.readInt32LE(12))
        let pirval=payload.readUInt8(17)
        telemetryData.pir= (pirval>0)?1:0
        let relayval =payload.readUInt8(18)
        telemetryData.relay1=((relayval&0x01)===0x01)?1:0
        telemetryData.relay2=((relayval&0x02)===0x02)?1:0
        telemetryData.relay3=((relayval&0x04)===0x04)?1:0
        telemetryData.pm25=Number((payload.readFloatLE(20)).toFixed(2))
        return telemetryData
    }
    let appData= parseTelemetry(payload)
    let sattrs=parseSharedAttrs(payload)
    return {
        telemetry_data: appData,
        server_attrs: null,
        shared_attrs: sattrs,
    }

# 参数修改

参数修改遵循《PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议 V1.5》。

## 配置参数地址表

| 序号 | 数据项 | 默认值 | 起始地址 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复位 | 只写 | 9 | 1字节 | 写0x01 |
| 2 | 上传周期 | 900 | 40 | 2字节 | 上传周期，单位秒 |
| 3 | 功能使能位 | — | 152 | 1字节 | bit0–bit6 的对应关系和取值见下表 |
| 4 | 温度COV | 10 | 153 | 1字节 | 倍率 0.1，单位℃ |
| 5 | 湿度COV | 20 | 154 | 1字节 | 倍率 0.1，单位 RH% |
| 6 | TVOC COV | 50 | 155 | 1字节 |  |
| 7 | CO2 COV | 100 | 156 | 1字节 | 单位 ppm |
| 8 | pm2.5 COV | 10 | 157 | 1字节 | 单位 ug/m³ |
| 9 | PIR 延时 | 1800 | 158 | 2字节 | uint16，小端模式，单位：秒；用于 PIR 无人状态二次确认 |
| 10 | 光照度阈值 1 | 100 | 160 | 2字节 | uint16，小端模式，单位：lux |
| 11 | 光照度阈值 2 | 100 | 162 | 2字节 | uint16，小端模式，单位：lux |
| 12 | 光照度阈值 3 | 100 | 164 | 2字节 | uint16，小端模式，单位：lux |
| 13 | PIR控制掩码 | 0x07 | 166 | 1字节 | PIR 有人开灯的控制掩码，bit0-bit3有效。当为1时，PIR检测到人，则开灯 |

### 功能使能位解析

| 位 | 功能 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| bit0 | 温度 | 禁用 | 启用 |
| bit1 | 湿度 | 禁用 | 启用 |
| bit2 | TVOC | 禁用 | 启用 |
| bit3 | 光照度 | 禁用 | 启用 |
| bit4 | CO₂ | 禁用 | 启用 |
| bit5 | PM2.5 | 禁用 | 启用 |
| bit6 | 光照控制 | 禁用 | 启用 |

# 联系我们

网址：www.manthink.cn

邮箱：info@manthink.cn

电话：+86 15810684257