MANTHINK  /  INDUSTRIAL IoT

MC11

LoRaWAN EB 采集器

标准化设备说明书

| 版本 1.0 | 文档类型 设备说明书 |
| --- | --- |

版本变更

| 版本 | 变更说明 |
| --- | --- |
| 1.0 | 当前发布版本 |

目录

1. 产品描述

2. 应用领域

3. 主要特点

4. 参数

5. 尺寸与接口

5.1 尺寸

5.2 接口定义

6. 产品型号

6.1 型号示例

6.2 型号组成部分解析

6.3 整体型号含义

7. 网络拓扑

8. 工作模式

8.1 EB配置采集和上传任务

8.2 通信测试

8.3 入网

9. 安装说明

10. 标准

11. 参数修改

11.1 配置参数地址表

12. ThinkLink物模型

12.1 设备模板

13. 联系我们

# 1. 产品描述

MC11 是门思科技自主研发的一款高性能、低功耗红外通信采集终端。产品集成了38kHz红外信号收发模块、高性能MCU与LoRa®射频芯片，可灵活配置，专为各类具备38kHz红外接口的设备实现数据采集与远程控制而设计。

基于先进的LoRa®无线技术，MC11 支持标准 LoRaWAN®协议，具备超远通信距离与超低功耗特性，适用于广域物联网部署。设备采用背胶贴装设计，配备3V电池接口及外置AA电池盒（支持2节5号电池），安装便捷，续航持久。

MC11 兼容主流 LoRaWAN®网关及物联网平台（如 ThinkLink、ChirpStack、The Things Network 等），可无缝接入现有物联网系统，实现数据的高效上云与集中管理。

产品内置 EB虚拟机，支持通过EB脚本编译并经由FUOTA（固件空中升级）方式远程更新设备功能。借助EB虚拟机，用户可快速适配不同厂商的红外通信协议，并在终端侧实现数据过滤、COV（变化上报）、告警触发、数据重组等复杂业务逻辑，极大提升了系统的灵活性与智能化水平。

# 2. 应用领域

工业现场

电表抄表

热量表抄表

# 3. 主要特点

38kHz红外载波通信

外接电池供电，XH2.0电池接口，方便更换。

2个AA电池寿命可达2年(30分钟的采集周期)

支持modbus，DL-T645 等协议标准（通过远程升级，可灵活适配任何协议）

静态功耗<4uA,抄表电流<6mA

支持按键触发抄表，上传数据，方便安装时验证安装效果

支持FUOTA升级，可通过平台下行升级内置抄表协议

支持EB虚拟机

支持通过LoRaWAN通信进行远程升级

支持ThinkLink/ChirpStack/TTN 平台对接

支持US902,AU915,AS923,EU868,EU433,CN470 LoRaWAN标准

# 4. 参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 |  |
| 电源接口 | XH2.0 |
| 天线接口 | SMA |
| 按键 | 1个 |
| 指示灯 | LR ：LoRa收发 |
| RX：红外接收 |  |
| TX：红外发送 |  |

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 无线参数 |  |
| 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
| 地区标准 | CN470/EU433/EU868/AS923/AU915/Us902 |
| 发射功率 | 最大支持22dBm（可改参数） |
| 接收灵敏度 | -142dBm（SF=12，BW=125kHz） |
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A |

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 协议/配置 |  |
| 测试/触发方式 | 按键，2秒触发心跳数据，>6秒触发入网 |
| 参数配置 | 通过NS下发指令 |

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 物理特性 |  |
| 供电方式 | 2个AA电池 |
| 接收电流 | < 8mA |
| 抄表电流 | < 6mA |
| 发射电流 | < 110mA (22dBm 发射功率) |
| 工作温度 | -40°C ~85°C |
| 相对湿度 | ≤95%（无凝结） |
| 防护等级 | IP53 |
| 材质&颜色 | ABS+PC，黑色 |
| 尺寸 | 32mm x 31mm x 19mm |
| 安装方式 | 背胶粘贴 |

# 5. 尺寸与接口

## 5.1 尺寸

32mm x 31mm x 19mm

## 5.2 接口定义

| 名称 | 定义 |
| --- | --- |
| 天线接口 | SMA 外螺内孔 |
| 电源接口 | XH2.0 |
| 按键 | 按键，2秒触发心跳数据，>6秒触发入网 |
| LR 指示灯 | 数据状态指示灯，有LoRa数据发送与接收时，闪烁100ms |
| RX 指示灯 | 数据接收指示灯，收到红外数据闪烁 |
| TX 指示灯 | 数据发送指示灯，发送红外数据时闪烁 |

# 6. 产品型号

## 6.1 型号示例

MC118-A1-AS923-N

## 6.2 型号组成部分解析

MC118：产品系列与射频频段。

MC11 表示第 1 代 38 kHz 载波红外抄表器。

8 表示 800 MHz 及以上射频版本，适用于 EU868、AS923、AU915 和 US902。

其他频段选项：4 表示 400 MHz 射频版本，适用于 EU433 和 CN470。

-A1：硬件与电源配置。

A 表示默认硬件配置。

1 表示 2.2–3.6 V 电池供电接口，采用 XH2.0 连接器。

-AS923：LoRaWAN 区域标准。

AS923 表示设备支持 LoRaWAN AS923 区域参数。

其他区域代码：CN470、EU433、EU868、AU915、US902；其中 US902 对应 LoRaWAN US915（902–928 MHz）区域参数。

-N：默认版本。

N 表示默认版本。

其他值用于用户定制版或特殊版本。

## 6.3 整体型号含义

型号 MC118-A1-AS923-N 完整描述为：

这是一款第 1 代 38 kHz 载波红外抄表器，采用 800 MHz 及以上射频版本和默认硬件配置，配备 XH2.0 标准的 2.2–3.6 V 电池供电接口，符合 LoRaWAN AS923 区域标准，末位为默认版本 N。

# 7. 网络拓扑

MC11 为标准 LoRaWAN®终端设备，其正常运行依赖于完整的 LoRaWAN 网络环境。用户可选用门思科技或第三方 LoRaWAN 网关构建网络覆盖，并需配置 LoRaWAN 网络服务器（Network Server, NS）以实现设备接入与数据转发。MC11 兼容主流标准 LoRaWAN 网络平台，包括 ThinkLink、ChirpStack 和 The Things Network (TTN) 等。

在应用层，可通过 ThinkLink 平台 定义物模型，实现数据解析、业务功能配置、卡片视图展示及自定义业务逻辑处理，快速完成设备到应用的集成。

典型的 LoRaWAN 网络拓扑结构如下：

图  7. 网络拓扑

# 8. 工作模式

## 8.1 EB配置采集和上传任务

MC11 内置EB虚拟机，可通过调用SDK 通过TS代码，可实现各种抄表的业务逻辑。EB使用说明：

EB-compiler 编译使用说明

## 8.2 通信测试

短按按键，即可触发一包上行测量数据

## 8.3 入网

长按按键6s-8s ，即可触发一包入网数据。

# 9. 安装说明

- [x] 采用背胶安装，将透明窗口对准电表等设备的红外收发器，用背胶粘贴在电表外壳即可。
- [x] 装上2个AA电池后，将电池盒的XH2.0的接头插接到MC11的电池接口
- [x] 打开电池盒上的开关到ON

# 10. 标准

通信协议的格式为用户通过EB编译进行自定义，建议用户使用门思科技推荐协议格式标准。

\PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议V1.5

# 11. 参数修改

参数修改参考 \PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议V1.5 第5章的内容.

## 11.1 配置参数地址表

\UG-25100106 EdgeBus App参数说明

# 12. ThinkLink物模型

登录 https://thinklink.manthink.cn

## 12.1 设备模板

电池供电使用 MT-EB-BATTERY，常供电使用模板 MT-EB-POWER 添加设备，模版已经挂载的模型如下：

物模型：MT-EB

RPC：

\[MT ACT\] action : 用于执行包括reset，join，redo，读去参数等操作

\[MT ACT\] transparent： 透传RPC，可通过51端口下发hex数据，将通过RS485接口将数据发送给子设备并返回子设备回复的数据

\[MT SET\] app para ：设置EB 参数

\[MT ACT\] debug modbus ：通过输入485地址，mobus的code码等信息在线调试modbus

ALARM ：用作告警功能，需要配置触发规则才能实现完整告警功能

# 13. 联系我们

网址：www.manthink.cn

邮箱：info@manthink.cn

电话：+86-15810684257